Порядок разработки и согласования рабочей документации, приемки инженерных систем на арендуемой территории и ввода их в эксплуатацию на территории ТРЦ «Гринвич» и ЦУ «Пассаж»

После заключения договора аренды с юридическим отделом:

- Выслать запрос на получение технических условий на проектирование (ТУ) на адрес электронной почты delo@m73.ru (с указанием наименования и номера торгового модуля, например, «Обувь», II-A12).

- Получить технические условия и выполнить разделы рабочей документации согласно ТУ и действующих норм.

Состав рабочей документации:

АР – архитектурные решения;

ЭОМ – электроснабжение и освещение;

ВК – водоснабжение и водоотведение (при необходимости устройства данных сетей);

ПТ – автоматическое пожаротушение;

ПС, ОП – пожарная сигнализация и оповещение, отключение оборудования при пожаре;

СВН, СС, СКС – видеонаблюдение, системы связи, структурированные кабельные сети и прочее (при необходимости устройства данных сетей);

ОВ/ХС – вентиляция и кондиционирование (холодоснабжение), в т.ч. конденсатоотвод.

Примечание: Обеспечить доступ как к существующим, так и к проектируемым дроссель-клапанам, огнезадерживающим клапанам, клапанам дымоудаления, фанкойлам, запорной и регулирующей арматуре, датчикам пожарной сигнализации и т.п. (в потолке предусмотреть люки размером 600х600 мм в местах размещения указанных элементов, либо металлические трапы шириной в чистоте не менее 600 мм для обслуживания, нагрузка на трап – не менее 80 кг).

- Выслать разделы рабочей документации (раздел АР, ЭОМ, ОВ/ХС, ПТ, ПС, ОП/СОУЭ и прочие при необходимости их выполнения) в форматах *.dwg и *.pdf на адрес электронной почты:

delo@m73.ru.

- Получить согласование разделов рабочей документации со службой главного инженера.

- Ответ о результате проверки рабочей документации поступит также с адреса электронной почты delo@m73.ru.

- Частные вопросы, которые могут возникнуть в процессе проверки рабочей документации (в т.ч. разъяснения по выданным замечаниям), можно задать напрямую специалистам посредством e-mail-сообщения:

ТРЦ «Гринвич»:

sv@m73.ru – главный энергетик Сосновский Владимир Александрович (раздел ЭОМ);

tepl@m73.ru – инженер-теплотехник Селезнев Владимир Иванович (разделы ВК, ПТ);

sisb@m73.ru – инженер по системам безопасности Десятков Роман Павлович (разделы СС, ПС, ОП, СВН, СКС и прочие слаботочные системы и системы безопасности);

asutp@m73.ru – инженер по системам вентиляции, кондиционирования и параметрам микроклимата Котов Владислав Юрьевич (разделы ОВ/ХС).

Центральный Универмаг «Пассаж»:

ov@m73.ru – главный инженер Морошек Андрей Владимирович (все разделы).

Полученные от специалистов ответы на частные вопросы не являются окончательным согласованием разделов рабочей документации, а только позволяют прояснить текущие вопросы.

Финальным согласованием разделов рабочей документации (в электронном виде) будет являться ответ с адреса электронной почты delo@m73.ru.

Проверка рабочей документации составляет 7 (Семь) рабочих дней, не считая дня предоставления документации, как для первично направленной документации, так и после устранения замечаний.

- Предоставить рабочую документацию (после согласования в электронном виде) в твердой копии в 2 (Двух) экземплярах (либо в 3-х экземплярах – при необходимости наличия согласованного раздела у подрядной организации), с учетом того, что 1 (Один) экземпляр рабочей документации остается в архиве службы главного инженера.

Приложить к разделам в твердой копии цифровой носитель с рабочей документацией в формате *.dwg.

- Оформить акт-допуск на проведение строительно-монтажных работ (СМР) на арендуемой территории:

1 вариант (ТРЦ «Гринвич») – оформить в электронном виде по ссылке http://online3.grinvich.com/nologin/ (сначала формируется документ http://online3.grinvich.com/nologin/create/document/?type=0, инструкция по оформлению акта-допуска http://online3.grinvich.com/static/instrukciya.docx, затем подается заявка http://online3.grinvich.com/nologin/create/order/?type=7 с приложением информационного письма (доверенности) от Арендатора о выборе подрядной организации, приказов на ответственных лиц и подтверждение 4 группы допуска до 1000В для административно-технического персонала).

1 вариант (ЦУ «Пассаж») – оформить в электронном виде по ссылке https://passage.ru/static/passage/act-dopusk.docx (сначала формируется документ http://online.passage.ru/nologin/create/document/?type=0, инструкция по оформлению акта-допуска http://online.passage.ru/static/instrukciya.docx, затем подается заявка http://online.passage.ru/nologin/create/order/?type=7 с приложением информационного письма (доверенности) от Арендатора о выборе подрядной организации, приказов на ответственных лиц и подтверждение 4 группы допуска до 1000В для административно-технического персонала).

2 вариант - подписать акт-допуск на проведение строительно-монтажных работ (СМР) на арендуемой территории в службе главного инженера:

ТРЦ «Гринвич»: в рабочие дни с 15:00 до 16:00, кабинет №512 офисной части ТРЦ «Гринвич»;

ЦУ «Пассаж»: в рабочие дни с 16:00 до 17:00, кабинет главного инженера на 5-м этаже ЦУ «Пассаж» (за кинозалом №3).

Для получения акта-допуска необходимо:

- Предоставить копию доверенности от Арендатора о выборе подрядной организации и возложении на нее ответственности по электробезопасности, охране труда и пожарной безопасности.

- Принести оригиналы приказов (с ознакомлением под подпись ответственного) о назначении ответственных лиц на время СМР в арендуемом помещении:

- ответственный за электробезопасность при производстве работ (4 группа допуска до 1000В административно-технического персонала);

- ответственный за пожарную безопасность при производстве работ;

- ответственный за охрану труда и за безопасное производство работ.

- Оформить акт-допуск (см. https://grinvich.com/media/arendatory/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D1%87.docx) согласно указанной формы в печатном виде на одном листе с двух сторон в 3 (Трех) экземплярах для подписания в службе главного инженера.

- На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр) оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ.

Наряд-допуск выдается с понедельника по пятницу с 15:00 до 16:00 в каб. № 514 офисной части ТРЦ «Гринвич» ответственному за проведение работ.

Бланк для заполнения наряд-допуска на проведение огневых работ размещен на сайте grinvich.com в разделе «Арендатору – Документы».

- Временное электроснабжение на период строительно-монтажных работ (СМР) возможно организовать от щита арендуемого помещения при выполнении следующих условий:

- предоставление приказа от подрядной организации, выполняющей СМР, о назначении ответственного за электрохозяйство с приложением заверенной копии протокола проверки знаний норм и правил работы в электроустановках, выданного Ростехнадзором не ниже 4 группы допуска до 1000 В (Г1 – Эксплуатация и безопасное обслуживание электроустановок, п. 1.1.2, 1.2.1-1.2.3, 1.4.28, 1.4.29 ПТЭЭП), и оригинала – для обозрения;

- установка нового временного или постоянного (по согласованному проекту, см. далее) 3-х фазного прибора учета электроэнергии, а также установки 3-х полюсного вводного автоматического выключателя на 20А, а также выключателей на 16А 2 шт.: на охранную сигнализацию и роль-ставни;

- после установки прибора учета электрической энергии необходимо его предъявить инженеру-электрику Коробицину Андрею Анатольевичу, electro@m73.ru, тел. +7-912-66-06-486.

- Выполнить работы в соответствии с согласованными разделами рабочей документации, с соблюдением требований ТУ и действующего законодательства.

- Сдать выполненные работы представителям службы главного инженера по соответствующим разделам рабочей документации (чек-лист – см. далее).

Вызов представителей службы главного инженера для осмотра и приемки выполненных работ осуществляется в срок за 3 (Три) рабочих дня до момента приемки (до закрытия потолков) на адрес электронной почты delo@m73.ru, с указанием номера и названия торгового модуля, наименования организации – производителя СМР и вида работ, который предъявляется к приемке.

Осмотр и приемка выполненных работ осуществляются исключительно в рабочие дни с 08:00 до 10:00. Во время приёмки на руках необходимо иметь рабочие проекты на бумажном носителе с подписью службы главного инженера и технический отчёт по наладке электрооборудования магазина. Арендатор должен обеспечить присутствие на приёмке представителей подрядных организаций, производивших СМР и представителя Арендатора.

Повторный осмотр (после устранения замечаний) производится в том же порядке.

- Скан-копию проектной и исполнительной документации передать в службу главного инженера (технический отчёт по наладке электрооборудования магазина, сертификаты на материалы, акты скрытых работ на выполненные работы и т.д.) на почту delo@m73.ru.

- Прислать на почту delo@m73.ru. документы о назначении лица, ответственного за электрохозяйство магазина. Памятка о назначении лица ответственного за ЭХ выложена на сайте ТРЦ «Гринвич»  https://grinvich.com/docs/

- Полностью подписанный акт ввода арендуемого помещения в эксплуатацию  предоставить в службу главного инженера. (Акт ввода в эксплуатацию арендуемого помещения можно скачать на сайте ТРЦ https://grinvich.com/docs/)

Оформление актов-допусков на обслуживание систем вентиляции и кондиционирования возможно, как через личный кабинет на сайте ТРЦ «Гринвич» или ЦУ «Пассаж», так и в бумажном виде.

Формы актов-допусков на обслуживание:

- вентиляции и кондиционирования (в т.ч. фанкойлы и системы вентиляции от мангалов) - https://grinvich.com/media/arendatory/file/docs/aktdopuska.doc,

- пожарной сигнализации и оповещения -  https://grinvich.com/media/arendatory/file/akt_dopusk.doc.

выложены на сайтах ТРЦ «Гринвич» и ЦУ «Пассаж».

В Торговом центре запрещено размещение рекламы интернет-продаж товаров/услуг (включая, но не ограничиваясь рекламой/информацией о возможности приобретения товаров/услуг Арендатора на интернет-площадках, рекламой/информацией об интернет-сайтах/интернет-площадках, на которых можно приобрести товары/услуги Арендатора) в районе фасада, входной группы и на витринном пространстве арендуемого Помещения, а также внутри арендуемого Помещения в зонах, видимых со стороны мест общего пользования (холлов) Торгового центра. В случае нарушения вышеуказанного запрета Арендатор обязуется уплатить Арендодателю штраф в размере 3 000 (Три тысячи) рублей за каждый день размещения такой рекламы/информации.

Сдача помещения Арендатором по завершению коммерческой деятельности:

- Направить запрос на адрес электронной почты delo@m73.ru о необходимости приемки помещения (за 3 (Три) рабочих дня).

Осмотр и приемка выполненных работ осуществляются исключительно в рабочие дни в 13-00.

- На момент приемки помещения должен быть вывезен товар, торговое оборудование и демонтировано (при необходимости) инженерное оборудования Арендатора. В остальной части (отделка Помещения, произведенная Арендатором – как отделимые, так и неотделимые улучшения, в т.ч. демонтирована вывеска) Помещение должно быть подготовлено Арендатором к возврату Арендодателю в соответствии с условиями Договора.

Перечень обязательной исполнительной документации по выполненным электромонтажным работам (данные документы предоставляются в электронном виде в формате .pdf (либо .jpg) на электронный адрес главного энергетика ТРЦ «Гринвич» Сосновского В.А. – sv@m73.ru , delo@m73.ru):

- Сертификаты на электротехнические материалы и электротехнические изделия, использованные при выполнении электромонтажных работ в магазине:

Необходимо предоставить копии сертификатов (соответствия и пожарной безопасности) на электротехнические материалы и электротехнические изделия, использованные при выполнении электромонтажных работ в магазине, при этом материалы и изделия должны соответствовать согласованному проекту раздела ЭОМ (копии данного документа должна быть заверены подписью руководителя и печатью организации, выполнившей электромонтажные работы в магазине).

- Технический отчет по наладке электрооборудования магазина:

Необходимо предоставить копию технического отчета по наладке электрооборудования магазина, выполненной электротехнической лабораторией организации, зарегистри-рованной в Ростехнадзоре (к копии технического отчета в обязательном порядке должна быть приложена копия свидетельства о регистрации лаборатории, заверенная подписью руководителя и печатью организации).

Технический отчет должен содержать следующие протоколы измерений и испытаний:

- протоколы измерения сопротивления изоляции электрических проводов и кабельных линий напряжением до 1000В;

- протоколы проверки наличия цепи между заземлителями, заземленными участками и элементами заземлённых установок;

- протоколы проверки срабатывания защиты в системе питания с заземленной нейтралью электроустановок до 1000 В;

- протоколы прогрузки автоматических выключателей первичным током (только для новых магазинов, повторно не выполняется);

- протоколы проверки устройств защитного отключения (УЗО).

Лист проверки выполненных работ (чек-лист) по устройству торгового модуля

Торговый модуль _________________________			Дата ___________________2023 г.

| № п/п | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение и освещение |  |
| 1.1 | - согласованный проект (в т.ч. в бумажном виде + CD) |  |
| 1.2 | - установка бирок (ввод, отходящие линии) |  |
| 1.3 | - однолинейная схема с утверждением ответственным за электрохозяйство |  |
| 1.4 | - маркировка распред.щита, групп в распред.щите, знак электробезопасности |  |
| 1.5 | - распаечные коробки (маркировка, исполнение) |  |
| 1.6 | - аварийное освещение (маркировка светильников, выключателей, табло «Выход», кабель «–FRLS») |  |
| 1.7 | - отдельная группа на роль-ставни |  |
| 1.8 | - отдельная группа на охранную сигнализацию (в т.ч. подключение ОС) |  |
| 1.9 | - отдельная группа на питание фанкойла (в т.ч. подключение фанкойла) |  |
| 1.10 | - прибор учета типа «Матрица» (согласно проекта) |  |
| 1.11 | - отключение фанкойлов, музыки (расцепитель и трансформатор на 12В, линия на РМ-2) |  |
| 1.12 | - маркировка розеточных групп |  |
| 1.13 | - отчет об электроиспытаниях |  |
| 1.14 | - приказ на ответственного, протокол 4 группы допуска РТН/заявление-обязательство |  |
| 2 | Вентиляция |  |
| 2.1 | - согласованный проект (в т.ч. в бумажном виде + CD) |  |
| 2.2 | - монтаж (соответствие проекту, траверсы, теплоизоляция приточного воздуховода) |  |
| 2.3 | - испытания и пусконаладочные работы (в т.ч. наладка и паспортизация) |  |
| 3 | Кондиционирование и конденсатоотвод |  |
| 3.1 | - согласованный проект (в т.ч. в бумажном виде + CD) |  |
| 3.2 | - соответствие проекту, монтаж и крепление трубопроводов, фанкойлов, огрунтовка, теплоизоляция, скотч K-flex (в т.ч. запорная и регулирующая арматура), пресс-фитинги |  |
| 3.3 | - гидравлические испытания (10 атм/30 мин, манометр на 10 атм) |  |
| 3.4 | - промывка системы холодоснабжения насосом, проливка конденсатоотвода (уклон) |  |
| 3.5 | - заполнение системы холодоснабжения (водой под давлением 10 атм) |  |
| 3.6 | - монтаж пульта управления (место расположения и расключение), электроподключение фанкойла |  |
| 4 | Пожарная сигнализация и оповещение |  |
| 4.1 | - согласованный проект (в т.ч. в бумажном виде + CD) |  |
| 4.2 | - установка бирок (маркировка линий) |  |
| 4.3 | - установка датчиков ПС и динамиков |  |
| 4.4 | - пусконаладочные работы (подключение и работоспособность) |  |
| 5 | Пожаротушение |  |
| 5.1 | - согласованный проект (в т.ч. в бумажном виде + CD) |  |
| 5.2 | - монтаж оросителей (в т.ч. их крепление) |  |
|  | - гидравлические испытания |  |
| 6 | Обеспечение эвакуации людей при пожаре, наличие и доступ к первичным средствам пожаротушения |  |
| 6.1 | Обеспечено необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов |  |
| 6.2 | Обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы |  |
| 6.3 | Организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения) |  |
| 6.4 | Обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре |  |
| 6.5 | Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях соответствуют установленным требованиям пожарной безопасности, имеются подтверждающие сертификаты соответствия |  |
| 6.6 | Соблюдаются требования к противодымной защите людей при пожаре и ограничению распространения опасных факторов пожара |  |
| 6.7 | Обеспечено наличие не менее двух порошковых огнетушителей марки ОП-4 |  |
| 6.8 | Обеспечен доступ к пожарному шкафу (при наличии на арендуемой площади пожарного шкафа) |  |
| 7 | Строительная часть |  |
| 7.1 | Обеспечение доступа (лючки 600х600): обвязка фанкойла, дроссель-клапаны вентиляции, датчики пожарной сигнализации, противопожарные клапаны и модули управления |  |
| 7.2 | Вывеска (внешний вид и узел крепления) |  |
| 8 | Исполнительная документация |  |
|  | Исполнительная документация с оформленным перечнем в электронном виде (формат *.pdf), нумерацией страниц (исполнительные схемы прокладки сетей, акты на выполненные работы с приемкой Арендатором, паспорта на вент.системы с приемкой Арендатором, заверенные копии сертификатов на примененные материалы, копия паспортов на оросители, копия паспорта на прибор учета электрической энергии – только сведения о номере, типе, дате изготовления и поверке, копии паспортов на фанкойл, регулирующий клапан и пульт – на русском языке). |  |

Представитель Службы главного инженера	______________

Представитель Арендатора			______________